## Sheet1
住院部①净化系统维保范围及数量统计表
一、维保范围科室
编号 | 设备名称 | 机组编号 | 单位 | 数量 | 制造厂家 | 安装位置 | 备 注
1 | 洁净手术室 | PAU401-403/AHU-401~420 | 间 | 26 | / | 住院部①四层 | 8间百级术间和18间万级术间及辅房、生活区 | 墙面、地面、手术室送风天花静压箱、洁具、供排水阀门、感应阀门、微压差计、等电位、中央情报面板、无影灯、脱包间、谈话间、护士站、换车间、麻醉复苏室、术前准备室、一次性耗材库、洁净内走廊、二级耗材库、设备间、缓冲间、茶歇室、教援休息室、洁内走廊、缓冲、麻醉设备间、设备间、无菌器械室、家属等侯区、库房、库房、麻醉科示教室、麻醉办公室、培训室、办公室、办公室、男值班、女值班、会议室示教、器械库、物品库、餐厅、配餐、男更、女更、男淋浴、女淋浴、男卫、女卫。
2 | 日间手术室 | PAU-001/601/602/603/604 | 间 | 5 | / | 住院部①六层 | 4间万级日间手术室及辅房、生活区
3 | 介入手术室 | PAU-421 | 间 | 3 | 、 | 住院部①四层 | 3间万级手术室及辅房、生活区
4 | 急诊手术室 | PAU-101 | 间 | 1 |  | 住院部①一层 | 3间万级手术室及辅房、生活区
5 | 生殖医学手术室 | PAU-201 | 间 | 2 |  | 住院部①二层 | 3间万级手术室及辅房、生活区
6 | 心外CICU | JC-4 | 套 | 1 |  | 住院部①五层 | 三十万级工作区域及辅房、生活区
7 | 内科ICU | AHU-422/404 | 套 | 1 |  | 住院部①四层 | 三十万级工作区域及辅房、生活区
8 | 外科ICU | AHU-423/405 | 套 | 1 |  | 住院部①四层 | 三十万级工作区域及辅房、生活区
9 | 消毒供应室 | BO1/B02/B03 | 套 | 1 |  | 住院部①负一层 | 三十万级工作区域及辅房、生活区
10 | 新生儿ICU | PAU-601 | 套 | 1 |  | 儿童医院六层 | 三十万级工作区域及辅房、生活区
11 | 儿童重症ICU | PAU-501 | 套 | 1 |  | 儿童医院五层 | 三十万级工作区域及辅房、生活区
12 | 儿童医院萃英实验室 | PAU-402/403 | 套 | 1 |  | 儿童医院四层 | 三十万级工作区域及辅房、生活区
13 | 儿童医院药房 | PAU-401 | 间 | 1 |  | 儿童医院四层 | 三十万级工作区域及辅房、生活区
14 | 发热门诊 | PAU-101/102/103/104 | 套 | 1 |  | 住院部①外东侧 | 三十万级工作区域及辅房、生活区
一、维保范围科室 编号: 二、空调机组 |  | 通用要求
1 | 洁净手术室 | PAU401-403/AHU-401~420/AHU-403 | 台 | 24 |  | 住院部①五层设备层 | 8间百级术间和18间万级术间及辅房、生活区 | 进风段 + 风机段 + 均流段 +初、中、亚高效过滤段( G4 、F8 、 H11 ) + 表冷段 + 氟深度除湿、加湿段 + 电加热段 + 送风段及所有净化机组自控系统、排风机 | 循环风机、变频电机风机散热电源、机组水闻执行器、电再热1、 电再热2、电再热3、电再热超温报警、EAF-401-01排风风机、缺风报警压差开关、电机风机最热电源、EAF-401-02排风风机、排风温湿度传感器、EAF-401-03排风风机、缺风报警压差开关、电机风机散热电源、加湿电磁阀、蒸汽加湿阀执行器、二次蒸汽电源、机组回风管温湿度传感器、新风温湿度传感器、新风电动密闭阀、回风电动密闭阀、排风电动密闭阀、初、中、亚高、高效压差检测、缺风压差检测、水温箱、检修灯、灭菌灯、防火阀、防冻开关、机组外接急停开关、手术室门开关、电预热一档、电预热二档、电预热三档、电再热超温警报、OP1情报面盘远控板、 Ba系统、压力表校验
2 | 日间手术室 | PAU-001/601/602/603/604 | 台 | 5 |  | 住院部①五层设备层 | 4间万级日间手术室及辅房、生活区
3 | 介入手术室 | PAU-421 | 台 | 1 |  | 住院部①四层设备间 | 3间万级手术室及辅房、生活区
4 | 急诊手术室 | PAU-101 | 台 | 1 |  | 住院部①一层设备间 | 3间万级手术室及辅房、生活区
5 | 生殖医学手术室 | PAU-201 | 台 | 1 |  | 住院部①二层设备间 | 3间万级手术室及辅房、生活区
6 | 心外CICU | JC-4 | 台 | 1 |  | 住院部①五层设备间 | 十万级工作区域及辅房、生活区 | 进风段 + 风机段 + 均流段 +初、中、亚高效过滤段( G4 、F8 、 H11 ) + 表冷段 + 氟深度除湿段 + 电加热段 + 送风段室外机2台及所有净化机组自控系统
7 | 内科ICU | AHU-422/404 | 台 | 2 |  | 住院部①四层设备间 | 十万级工作区域及辅房、生活区 | 进风段 + 风机段 + 均流段 +初、中、亚高效过滤段( G4 、F8 、 H11 ) + 表冷段 + 氟深度除湿加湿段 + 电加热段 + 送风段及所有净化机组自控系统
8 | 外科ICU | AHU-423/405 | 台 | 2 |  | 住院部①四层设备间 | 十万级工作区域及辅房、生活区
9 | 消毒供应室 | BO1/B02/B03 | 台 | 3 |  | 住院部①负一层设备间 | 十万级工作区域及辅房、生活区
10 | 新生儿ICU | PAU-601 | 台 | 1 |  | 儿童医院六层设备间 | 三十万级工作区域及辅房、生活区 | 进风段 + 风机段 + 均流段 +初、中、亚高效过滤段( G4 、F8 、 H11 ) + 表冷段 + 氟深度除湿加湿段 + 电加热段 + 送风段室外机2台、及所有净化机组自控系统
11 | 儿童重症ICU | PAU-501 | 台 | 1 |  | 儿童医院五层设备间 | 三十万级工作区域及辅房、生活区 | 进风段 + 风机段 + 均流段 +初、中、亚高效过滤段( G4 、F8 、 H11 ) + 表冷段 + 氟深度除湿加湿段 + 电加热段 + 送风段室外机3台及所有净化机组自控系统
12 | 儿童医院萃英实验室 | PAU-402/403 | 台 | 2 |  | 儿童医院四层设备间 | 三十万级工作区域及辅房、生活区 | 进风段 + 风机段 + 均流段 +初、中、亚高效过滤段( G4 、F8 、 H11 ) + 表冷段 + 氟深度除湿加湿段 + 电加热段 + 送风段室外机2台、循环泵2台及所有净化机组自控系统
13 | 儿童医院药房 | PAU-401 | 台 | 1 |  | 儿童医院四层设备间 | 三十万级工作区域及辅房、生活区
14 | 发热门诊 | PAU-101/102/103/104 | 台 | 4 |  | 发热门诊屋顶 |  | 进风段 + 风机段 + 均流段 +初、中、亚高效过滤段( G4 、F8 、 H11 ) + 表冷段 + 氟深度除湿加湿段 + 电加热段 + 送风段室外机2台及所有净化机组自控系统
三、强电/弱电、UPS
1 | 强电、弱电 |  | 项 | 1 |  |  | 所有维保范围内强弱电维护维修 | 监控主机、摄像头、广播、背景音乐、门禁
2 | UPS应急电源 |  | 台 | 16 |  |  | 设备故障维修、巡检、除电池耗材外
3 | 隔离变压器 |  | 项 | 1 |  |  | 所有维保范围内隔离变压器维护维修
四、医用气体（吊塔）
1 | 吊塔 | 氧气、负压、真空、氮气、二氧化碳、麻醉废气 | 项 | 1 |  |  | 所有维保范围内医用气体吊塔及管道维修维护。
五、自动门和手动门
1 | 自动门和手动门 |  | 项 | 1 |  |  | 所有维保范围内手动和电动门维修维护
六、手术室及ICU器械柜
1 | 器械柜 |  | 项 | 1 |  |  | 维保范围内所有柜子维护维修
2 | 药品柜 |  | 项 | 1 |  |  | 维保范围内所有柜子维护维修
3 | 麻醉柜 |  | 项 | 1 |  |  | 维保范围内所有柜子维护维修
4 | 护士工作站 |  | 项 | 1 |  |  | 维保区域内设施维护维修
5 | 不锈钢书写台 |  | 项 | 1 |  |  | 维保区域内设施维护维修
6 | LED六联观片灯 |  | 项 | 1 |  |  | 维保区域内设施维护维修
7 | LED三联观片灯 |  | 项 | 1 |  |  | 维保区域内设施维护维修
8 | 气密性LED灯带 |  | 项 | 1 |  |  | 维保区域内设施维护维修
9 | 非治疗电源插座箱 |  | 项 | 1 |  |  | 维保区域内设施维护维修
10 | 治疗电源插座箱 |  | 项 | 1 |  |  | 维保区域内设施维护维修
11 | 照明灯具 |  | 项 | 1 |  |  | 维保区域内设施维护维修
七、过滤器（初、中、亚、回/排、高效等过滤器）
1 | 初、中、亚、回/排过滤器 |  | 批 | 5 |  |  | 按照手术室洁净建筑规范定期更换，统计采购一年用量。材料必须符合国标规范要求
2 | 高效过滤器 | 610*305*292mm H14 | 块 | 116 |  |  | 高效过滤器要求滤料玻璃纤维为进口并提供材料进口证明，H13、H14高效过滤器必须达到高效过滤器国标要求并提供每块出厂检验报告。最终已洁净度检测合格质保位置。如果使用非合格产品发生感染事件，责任由维保单位承担并追究项责任。 如果以上维保科室发生变动、停用、改造等因素，医院间及时通知维保公司暂停变动科室费用，医院将从维保费内扣除。
|  | 475*475*69 mm H13 | 块 | 289
|  | 484*484*220 mm H13 | 块 | 31
|  | 320*320*220 mm H13 | 块 | 16
|  | 540*500*75mm H13 | 块 | 6
|  | 484×484×96mm H13 | 块 | 32
|  | 320*320*96 mm H13 | 块 | 29
|  | 484*484*90mm H13 | 块 | 9
|  | 320*320*90mm H13 | 块 | 10
八、洁净度检测
1 | 洁净度6项指标检测 | 第三方资质公司 | 次 | 1 |  |  | 换完高效过滤器邀请第三方机构做一次洁净度检测并出具报告。
2 | 洁净度6项指标检测 | 每季度自检 | 次 | 4 |  |  | 每季度维保单位对维保范围内洁净度自检一次，并出具自检报告加盖公章；
九、派遣维保人员
1 | 派遣人员必须持证 | 电工、水暖工、洁净专业技术人员、自控人员 | 人 | 6 |  |  | 24小时在院值班服务，积极完成设备维护和故障维修工作，做好相关记录登记。配合医院做好使用科室和上级部门检查，严禁在医院从事违法犯罪等活动。
十、其他设施维护维修
1 | 保温柜 |  | 项 | 1 | / |  | 釆用智能电脑温控系统 LED数字实时温度显示 | 所有维保范围内设备
2 | 保冷柜 |  | 项 | 1 | / |  | 釆用智能电脑温控系统 LED数字实时温度显示
3 | 加湿器 |  | 项 | 1 | / |  | 含加湿器整机、微电脑控制器、进水五合一、蒸汽喷杆、电磁阀等安装附件；
4 | 门禁系统 |  | 项 | 1 | / |  | 门禁控制器、可视对讲门口机、电源
5 | 净化空调中央智能控制系统 |  | 项 | 1 | / |  | BA监控工作站×1、新风机DDC控制柜×5、净化空调机组DDC控制柜×14、8口POE网络交换机×1、16口网络交换机×1
6 | 洁净手术示教系统 |  | 项 | 1 | / |  | 可实现手术示教、手术指导、远程会诊等医疗引用
7 | 手术室医疗气体系统 |  | 项 | 1 | / |  | 氧气、氮气＋氮气汇流排、笑气＋笑气汇流排、二氧化碳＋二氧化碳汇流排、负压吸引、压缩空气、麻醉废气排放
8 | 二位洗手池 |  | 项 | 1 | / |  | 感应水龙头、整装镜、电源灯、进水管、排水管
备注：具体详细数量位置等情况招标前招标公司通知勘察现场；