设备清单：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 制造厂 | 国别 | 数量 (台/套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵 | 潜水排污泵，材质：铸铁 Q=100m'/h,H=12m， N=7.5kw，调节池提升系 | 川源 | 川源股份有限公司 | 中国 | 4 |  |
| 2 | 事故泵 | 潜水排污泵，材质：铸铁 Q=150m/h,H=12m， N=11kw，事故排水泵 | 川源 | 川源股份有限公司 | 中国 | 4 | 1号系统1号泵未启动，2号系统1.2号未启动 |
| 3 | 沉淀池排泥泵 | 潜水排污泵，材质：铸铁 Q=40m3/h.H=10m， N=2.2kw | 川源 | 川源股份有限公司 | 中国 | 4 | 1号声音不正常 |
| 4 | 酸化池排泥泵 | 潜水排污泵，材质：铸铁 Q=25m/h.H=10m， N=1.5kw，酸化池排泥泵 | 川源 | 川源股份有限公司 | 中国 | 4 | 2.3.4.跳闸 |
| 5 | 污泥池排泥泵 | 潜水排污泵，材质：铸铁 Q=15m/h.I=22m， N=2.2kw，污泥池排泥泵 | 川源 | 川源股份有限公司 | 中国 | 2 | 有一个管道脱落 |
| 6 | 氧化池鼓风机 | 罗茨鼓风机， Q=20.11m3/min P=70kPa，N=37kw | 百事德 | 百事德机械(江苏) 有限公司 | 中国 | 3 | 3号机体漏油 |
| 7 | 尾气处理装置 | 高效等离子 Q=2500m3/h，N=13kW | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 3 | 1、紫外线灯管不亮；2号3号无法启动；3号两个空开损坏 |
| 8 | 尾气收集系统 | 与尾气处理装置配套 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 1 | 无法启动 |
| 9 | 机械格栅 | 回转式机械格栅，齿耙材 质：尼龙 Q=250m'/h，栅隙 3mm， N=1.1kw | 宜兴蓝深 | 宜兴市蓝深水工机 械设备有限公司 | 中国 | 1 | 格栅屋排气扇无法启动 |
| 10 | CLO.发生器 | 化学法制各 有效产氯量5000g/h， 1.5kw/台 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 3 | 1号发生器不打药，2号阀门漏药；3号发生器左边加药泵泵头摆动 |
| 11 | 盐酸槽 | 与二氧化氯发生器配套， 有效容积 2m | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |  |
| 12 | 溶配槽 | 与二氧化氛发生器配套， 有效容积 1m | 蓝源 | 北京藍源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |  |
| 13 | 调节池曝气装 置 | 非标设备 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |  |
| 14 | 调节池鼓风机 | 罗茨鼓风机 Q=18.14m/min, P=40kPa，N=22kw | 百事德 | 百事德机械(江苏) 有限公司 | 中国 | 2 | 1号风机压力表无反应 |
| 15 | 滤前加压泵 | 潜水排污泵，材质：铸铁 Q=100m3/h.H=21m. N=15kw | 川源 | 川源股份有限公司 | 中国 | 4 |  |
| 16 | 反洗水泵 | 潜水排污泵，材质：铸铁， Q=170 m/h，ll=26m， N=22kw | 川源 | 川源股份有限公司 | 中国 | 2 | 无水无法启动 |
| 17 | 高效过滤器 | 22500, 罐体材质：碳钢防腐 | 江苏八达 | 江苏八达科技股份 有限公司 | 中国 | 4 | 过滤罐底部水帽破裂漏沙无法使用，未启用 |
| 18 | 叠螺污泥脱水机 | 型号：ANK-302-P-CN 编号：ANK-E302S2179 | 安尼康 | 安尼康（福建）环保设备有限公司 | 中国 | 1 | 面板不显示，污泥池体内抽泥泵管道脱落 |
| 19. | 混凝加药装置 | 投加量 25L/h，含溶药 槽、储药槽、搅拌机、计 量泵、操作平台等 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 | 1#系统1#、2#混凝加药泵鼓膜破裂 |
| 20 | 水解酸化池布 水装置 | 非标 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |  |
| 21 | 水解酸化池专 用装置 | 非标 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |  |
| 22 | 水解酸化池专 用装置支架 | 与水解酸化装置配套 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |  |
| 23 | 水解酸化池集 水槽及堰板 | 非标 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |  |
| 24 | 好氧池专用装 置 | 非标 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |  |
| 25 | 好氧池曝气装 置 | 非标 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |  |
| 26 | 好氧池专用装 置支架 | 与好氧池专用装置配套 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |  |
| 27 | 好氧池集水槽 及堰板 | 非标 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |  |
| 28 | 斜管沉淀装置 | 非标 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 | 斜管填料坍塌 |
| 29 | 斜管沉淀装置 支架 | 与斜管沉淀装置配套 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |  |
| 30 | 沉淀池集水槽 及堰板 | 非标 | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |  |
| 31 | 电磁流量计 | DN150 | 格乐普 | 北京格乐普高新技 术有限公司 | 中国 | 2 |  |
| 32 | 管道混合器 |  | 蓝源 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 2 |  |
| 33 | 投入式静压液 位变送器 | 输出4~20mA 信号，连续 监测处理单元内的水位 | 格乐普 | 北京格乐普高新技 术有限公司 | 中国 | 5 |  |
| 34 | 取样泵 | 与在线仪表配套 | 川源 | 川源股份有限公司 | 中国 | 2 | 无 |
| 35 | 在线氨氨检测 仪 | 检测方法为光谱法/色谱法 | 哈希 | 哈希公司 | 美国 | 1 | 现场有未使用 |
| 36 | 在线COD检测 仪 | 检测方法：重酸钾消解 +硫酸亚铁铵滴定法 | 哈希 | 哈希公司 | 美国 | 1 | 现场有未使用 |
| 37 | 余氯在线检测 仪 | 输出4~20mA信号，监测 消毒池出水余氢值 | 普罗名特 | 普罗名特流体控制 （大连）有限公司 | 德国 | 1 | 数据不正常 |
| 38 | 巴氏计量槽 | 水量4500吨/天，玻璃钢材质 | 格乐普 | 北京格乐普高新技 术有限公司 | 中国 | 1 |  |
| 39 | 超声波液位仪 | 配套 | 格乐普 | 北京格乐普高新技 术有限公司 | 中国 | 1 | 无 |
| 40 | 远程监控系统 | 含工控机、组态软件、打印机等 | 蓝源集成 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 1 | 无法使用 |
| 41 | 配电柜 | 与系统配套 | 蓝源集成 | 北京蓝源恒基环保科技有限公司 | 中国 | 1 |  |
| 42 | PLC控制柜 | 与系统配套 | 蓝源集成 | 北京蓝源恒基环保 科技有限公司 | 中国 | 3 | AA4控制柜无PLC |
| 43 | 洗眼器 | 304不锈钢无毒材料，含 洗眼器、洗脸盆、开关、 脚踏板等 | 台雄 | 上海台雄工程配套 设备有限公司 | 中国 | 3 | 有，未使用 |
| 44 | 化验仪器及配 套 | 检测常规五项（Ph、SS COD、氨氮、余氯) | 国药 | 国药集团化学试剂 北京有限公司 | 中国 | 1 |  |
| 45 | 各种管材、管 件等 | 与系统配套 | 环琪 远大阀门 | 环琪（大仓)塑胶有 限公司 远大阀门有限公司 | 中国 | 1 |  |
| 46 | 各种电线电 缆、电气元件 等 | 与系统配套 | 金川 | 金川集团电线电缆 有限公司 | 中国 | 1 |  |
| 备注其他：电热鼓风干燥箱1台，文件柜1个，分析天平1台，真空泵1台，通风橱1台，电热恒温培养箱1个，文件柜1个，衣柜2个 |  |  |  |  |  |  | 有，未使用 |