附件1：UPS主机参数要求及清单

第一组  监控中心UPS主机参数   型号：模块化UPS120K三进三出在线式                                           

（1）模块化UPS电源，功率模块采用独立的数字化DSP，单个功率模块容量≥20KVA，可插入模块数量≥6个，单机柜体容量≥120KVA。                                            

（2）功率模块输出功率因数为1，单个功率模块尺寸高度≤2U。                                                   

（3）要求采用集中旁路工作模式，采用集中监控模式，监控单元须采用1+1冗余，避免单点故障。支持集中旁路模块、功率模块、监控单元可在线热插拔。                       

（4）为满足后期扩容需求，应支持不少于4台主机并机，且无须配置并机柜，并机总线采用双环形冗余结构，避免单点环路影响系统并机安全。                             

（5）须配置输入、输出、旁路、维修旁路开关。            

（6）为有效延长UPS功率模块使用寿命，风扇应安装在功率模块前端，提高进风量。单个风扇故障带载60%，2个风扇故障带载30%。请提供模块图片证明。                    

（7）为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数≥0.998（100%额定非线性负载），整机效率≥96.2%（额定阻性负载），提供同系列机型泰尔检验报告证明。        

（8）具备蓄电池标称电压±180~±300VDC（30~50节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本，电池节数可调节功能请提供设置界面截图证明。   

（9）UPS标配电池冷启动功能，以便在无市电情况下可启动UPS供电，提高UPS使用条件。                            

（10）能实现多台UPS 分时启动功能，即根据时间间隔，按顺序启动，以避免多台UPS 并联时，UPS 同时启动给发电机带来冲击，导致发电机不能正常供电。                      

（11）具有独立控制系统，面板须为LCD 全触摸液晶显示屏，中文英文可切换，且不小于7英寸，采用图形化界面显示，内容至少包括：主路电压/电流/频率/功因，输出电压/电流/功率/负载率，电池电压/电流/后备时间/容量率，运行状态，告警信息等。                                       

（12）系统配置标准RS485通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，并具备并机、LBS、远程通讯、干节点等接口，以便后续系统监控及扩容需求。                             

第二组  负二楼机房UPS主机参数   型号：模块化UPS75K三进三出在线式                                     

（1）模块化UPS电源，功率模块采用独立的数字化DSP，单个功率模块容量≥25KVA，可插入模块数量≥3个，单机柜体容量≥75KVA。                                            

（2）功率模块输出功率因数为1，单个功率模块尺寸高度≤2U。                                                   

（3）要求采用集中旁路工作模式，采用集中监控模式，监控单元须采用1+1冗余，避免单点故障。支持集中旁路模块、功率模块、监控单元可在线热插拔。                       

（4）为满足后期扩容需求，应支持不少于4台主机并机，且无须配置并机柜，并机总线采用双环形冗余结构，避免单点环路影响系统并机安全。                               

（5）须配置输入、输出、旁路、维修旁路开关。

（6）为有效延长UPS功率模块使用寿命，风扇应安装在功率模块前端，提高进风量。单个风扇故障带载60%，2个风扇故障带载30%。请提供模块图片证明。                     

（7）为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数≥0.992（100%额定非线性负载），整机效率≥94.1%（额定阻性负载），提供同系列机型泰尔检验报告证明。          

（8）具备蓄电池标称电压±180~±300VDC（30~50节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本，电池节数可调节功能请提供设置界面截图证明。  

（9）UPS标配电池冷启动功能，以便在无市电情况下可启动UPS供电，提高UPS使用条件。                            

（10）能实现多台UPS 分时启动功能，即根据时间间隔，按顺序启动，以避免多台UPS 并联时，UPS 同时启动给发电机带来冲击，导致发电机不能正常供电。                  

（11）具有独立控制系统，面板须为LCD 全触摸液晶显示屏，中文英文可切换，且不小于7英寸，采用图形化界面显示，内容至少包括：主路电压/电流/频率/功因，输出电压/电流/功率/负载率，电池电压/电流/后备时间/容量率，运行状态，告警信息等。                                      

（12）系统配置标准RS485通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，并具备并机、LBS、远程通讯、干节点等接口，以便后续系统监控及扩容需求。     
  第三组  消控室UPS主机参数    型号：塔式UPS20K三进单出在线式                                                    

（1）三进单出高频 UPS，采用全数字DSP控制技术，智能双变换纯在线式，塔式安装，主机容量≥20KVA。            

（2）输入电压范围：输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于三相:304V~456V。需提供由第三方权威机构出具的同厂商同系列（输入、输出电压同等级）机组并有CNAS和CMA标志认证的检验报告证明。                       

（3）输入功率因数：输入电压与频率为额定值，输出为额定非线性负载时，输入功率因数应为100%非线性负载≥0.937；50%非线性负载≥0.905；30%非线性负载≥0.868。需提供由第三方权威机构出具的同厂商同系列（输入、输出电压同等级）机组并有CNAS和CMA标志认证的检验报告证明。                                                    

（4）输入电流谐波成份：输入电压与频率为额定值，输出为额定非线性负载时，2~39 次总谐波成份100%非线性负载≤14.4%；50%非线性负载≤18.5%；30%非线性负载≤24.3%(加滤波器) 需提供由第三方权威机构出具的同厂商同系列（输入、输出电压同等级）机组并有CNAS和CMA标志认证的检验报告证明。                                 

（5）输出稳压精度：输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS 上、下限值时，其稳压精度应为|S|≤1%。需提供由第三方权威机构出具的同厂商同系列（输入、输出电压同等级）机组并有CNAS和CMA标志认证的检验报告证明。

（6）输出频率：在电池逆变工作状态下，输出为额定阻性负载，输出频率应不宽于(50.01)Hz。需提供由第三方权威机构出具的同厂商同系列（输入、输出电压同等级）机组并有CNAS和CMA标志认证的检验报告证明。                   

（7）输出波形失真度：输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为正常工作、额定阻性负载≤1.5%；电池逆变工作、额定阻性负载≤1.7%；正常工作、额定非线性负载≤4.1%；电池逆变工作、额定非线性负载≤4.3%。需提供由第三方权威机构出具的同厂商同系列（输入、输出电压同等级）机组并有CNAS和CMA标志认证的检验报告证明。                               

（8）动态电压瞬变范围：在正常工作方式时，输出接阻性负载，使输出电流由零突加至额定值，再由额定值突减至零，动态电压瞬变范围应零→额定值≤3.1%；额定值→零≤3.5%。需提供由第三方权威机构出具的同厂商同系列（输入、输出电压同等级）机组并有CNAS和CMA标志认证的检验报告证明。                                                 

（9）效率：输入电压为额定值，输出接额定阻性负载，系统效率100%阻性负载≥95.1%；50%阻性负载≥94.5%；30%阻性负载≥92.9% (10kVA<额定输出容量<100kVA)。需提供由第三方权威机构出具的同厂商同系列（输入、输出电压同等级）机组并有CNAS和CMA标志认证的检验报告证明。   

（10）输出电流峰值系数应≥3。需提供由第三方权威机构出具的同厂商同系列（输入、输出电压同等级）机组并有CNAS和CMA标志认证的检验报告证明。                            

（11）过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流使输出功率为额定值的 125%时，机器正常工作时间应大于30S。需提供由第三方权威机构出具的同厂商同系列（输入、输出电压同等级）机组并有CNAS和CMA标志认证的检验报告证明。                                  

（12）遥测、遥信性能：通信接口，UPS应具备 RS485 或RS232、RS422、以太网、USB标准通信接口(至少具备其二)，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。需提供由第三方权威机构出具的同厂商同系列（输入、输出电压同等级）机组并有CNAS和CMA标志认证的检验报告证明。                                            

（13）外壳防护要求：UPS 保护接地装置与金属外壳的接地螺钉应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于 0.05Ω。需提供由第三方权威机构出具的同厂商同系列（输入、输出电压同等级）机组并有CNAS和CMA标志认证的检验报告证明。                                                    

（14）防止误碰操作，按键采用三键组成，LCD液晶显示屏幕与LED相组合，可通过显示屏了解UPS运行状态如负载值、市电、频率、机箱温度等，人性化设计LED显示由市电输入、旁路输入、电池模式、逆变输出组成一目了然，故障时LED灯闪烁，UPS须光声报警提示(提供证明文件）
 3.电池适配性要求                                

（1）电池品牌：德国阳光（Sonnsenschit）、英国帕瓦莱特（PA）、索润森（SORENSEN）                          

（2）电池类型：全密封阀控式免维护进口铅酸蓄电池          

（3）电池组容量配置：UPS厂家根据UPS电压进行计算            

每台UPS连接一组电池（40节/组，总电压480VDC）          

（4）电池连接方式：串联（单组40节）                     

（5）电池组容量：40×12V200AH = 480VDC/200AH。 

4.其他技术要求 所有线路连接必须符合电气施工规范，进行严格的绝缘测试，新增线路需单独铺设并做好标识，避免与原有线路相互干扰。系统调试阶段，必须模拟市电中断、过载、电压异常等情况，全面测试三组UPS系统的切换功能和保护功能。 

5.售后服务要求 要求中标方提供2名技术人员资质及联系方式，质保期内提供全年365天24小时应急维修服务，要求中标方技术人员接到报修电话后2小时到达现场。
（五）配置清单

	序号
	品目名称
	技术规格/型号
	数量
	单位
	备注

	1
	模块化UPS主机
	三进三出在线式，容量≥120KVA，功率模块可插拔数量≥6个，单模块容量≥20KVA，功率因数1，支持并机扩容，配输入、输出、旁路、维修旁路开关，LCD全触摸液晶显示屏（≥7英寸）
	1
	台
	含集中旁路模块、监控单元（1+1冗余）

	2
	UPS功率模块
	20KVA功率模块，输出功率因数1，高度≤2U，支持热插拔，前端风扇散热
	6
	个
	

	3
	蓄电池
	12V200AH，全密封阀控式免维护进口铅酸蓄电池
	40

	只
	串联，单组40节

	4
	电池架/电池柜
	适配40节12V200AH电池安装，含连接线缆、电池开关
	1
	套
	具备通风、防尘功能

	5
	模块化UPS主机
	三进三出在线式，容量≥75KVA，功率模块可插拔数量≥3个，单模块容量≥25KVA，功率因数1，支持并机扩容，配输入、输出、旁路、维修旁路开关，LCD全触摸液晶显示屏（≥7英寸）
	1
	台
	含集中旁路模块、监控单元（1+1冗余）

	6
	UPS功率模块
	25KVA功率模块，输出功率因数1，高度≤2U，支持热插拔，前端风扇散热
	3
	个
	

	7
	蓄电池
	12V200AH，全密封阀控式免维护进口铅酸蓄电池
	40
	只
	串联，单组40节

	8
	电池架/电池柜
	适配40节12V200AH电池安装，含连接线缆、电池开关
	1
	套
	具备通风、防尘功能

	9
	塔式UPS主机
	三进单出在线式，容量≥20KVA，全数字DSP控制技术，智能双变换纯在线式，塔式安装，配RS485/RS232/以太网/USB通信接口
	1
	台
	含配套通信线缆

	10
	蓄电池
	12V200AH，全密封阀控式免维护进口铅酸蓄电池

	40
	只
	串联，单组40节

	11
	电池架/电池柜
	适配40节12V200AH电池安装，含连接线缆、电池开关
	1
	套
	具备通风、防尘、防倾倒功能

	12
	配套辅材
	输入输出电缆、电池连接线、接线端子、线槽、扎带、标签等
	1
	批
	符合国标，满足现场安装需求

	13
	配电柜改造
	原有配电柜进行改造布线
	1
	项
	

	14
	培训服务
	操作人员现场培训（含理论+实操），提供培训资料
	1
	项
	


