## 汇总表
分层清单报价汇总表
工程名称：兰州大学第二医院（第二临床医学院）药剂科药物浓度监测室基础设施建设及实验室改造项目
序号 | 分部分项工程 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注
1 | 一层 | 项 | 1
2 | 四层 | 项 | 1
合计 | 大写： |  |  | 0

## 一层
工程名称：兰州大学第二医院（第二临床医学院）药剂科药物浓度监测室基础设施建设及实验室改造项目（一层）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
一、拆除工程
1 | 隔断拆除 | 1.名称：拆除原有隔断 2.含垃圾清运，运距30km | ㎡ | 350
2 | 门拆除 | 1.名称：拆除原有门 2.含垃圾清运，运距30km | 樘 | 10
3 | 家具拆除 | 1.名称：拆除原有家具 2.含垃圾清运，运距30km | 项 | 1
4 | 吊顶拆除 | 1.名称：拆除原有吊顶 2.含垃圾清运，运距30km | ㎡ | 188
5 | 原有设备搬运及保护 | 原有设备搬运及保护 | 项 | 1
6 | 原有新风系统拆除 | 1.名称：拆除原有新风系统 2.含垃圾清运，运距30km | 项 | 1
本项小计 | [5 empty] | 0
二、基础装饰工程
1 | 实验室专用门 | 1.规格：1000*2100mm 2.门板：50mm厚，配优质暗装闭门器，门底部安装可调升降密封条 3.观察窗：400*600mm,双层真空钢化玻璃视窗,玻璃厚度不小于5mm 4.五金:门锁等五金综合考虑本清单中 | 樘 | 5
2 | 实验室专用门 | 1.规格：1500*2100mm 2.门板：50mm厚，配优质暗装闭门器，门底部安装可调升降密封条 3.观察窗：400*600mm,双层真空钢化玻璃视窗,玻璃厚度不小于5mm 4.五金:门锁等五金综合考虑本清单中 | 樘 | 3
3 | 钢化玻璃门 | 1.规格：1500*2100mm 2.铝合金边框+钢化玻璃 3.五金:门锁等五金综合考虑本清单中 | 樘 | 1
4 | 钢制防爆门 | 1.规格：1000*2100mm 2.材质：钢板 3.五金:门锁等五金综合考虑本清单中 | 樘 | 1
5 | 闭门器 | 液压闭门器，铝合金材质 | 个 | 1
6 | 人体静电释放装置 | 1.类型：固定立式 2.报警形式：声光+语音 3.立杆材质：202不锈钢 4.头部材质：不锈钢 | 套 | 1
7 | PVC地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚PVC卷材 2.其他:满足设计及相关规范要求 | ㎡ | 246
8 | 洁净板墙体 | 1.型材品种、规格：50mm厚，含损耗、含辅材 2.彩钢板接件：铝合金 50 系列δ=1mm 3.采用≥50mm厚A级防火机制(内衬≥50mm，耐火极限≥1h)，面板采用≥0.5mm厚的宝钢板，环氧树脂底漆，应具有耐化学腐蚀性面漆，耐常用消毒水；材料的表面平整性好； 依据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012 标准中A(A2)级建筑材料要求，硫氧镁净化板燃烧性能满足以下检测要求： 总热值 PCS 外部次要组分：涂层（MJ/㎡） 1.1 总热值 PCS 主要组分：金属板（MJ/kg） 0 总热值 PCS 主要组分：芯材（MJ/kg） 1.2 总热值 PCS 整体制品：芯材（MJ/kg） 0.6 600s 的总放热量：THR600s(MJ) 1.9 燃烧增长速率指数：FIGA0.2MJ(W/S) 14 火焰在试样长翼上的横向传播 LFS：火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘 | ㎡ | 380
9 | 砖墙 | 新砌砖墙，含乳胶漆刷墙 | ㎡ | 15.5
10 | 百叶玻璃隔断 | 铝合金边框+钢化玻璃，双玻双面5mm，磨砂 | ㎡ | 16.74
11 | 铝扣板吊顶 | 1.钢筋吊杆 2.C38轻钢龙骨，卡扣龙骨，三角龙骨 3.600*600*0.8mm铝扣板（含成型材阴角压条，边龙骨，密封胶） | ㎡ | 246
12 | 遮光窗帘 | 1.材质：涤纶 2.含窗帘和轨道 | m | 38.5
13 | 收样窗口 |  | 套 | 1
14 | 感烟火灾探测器 |  | 套 | 2
本项小计 | [5 empty] | 0
三、实验基础设施
1 | 全钢实验台 | 1.规格：L*750*850mm 2.结构：全钢结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 | 延米 | 42.6
2 | 收样台 | 1.规格：L*750*850mm 2.结构：全钢结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 | 延米 | 4.5
3 | 吊柜 | 1.规格尺寸：（宽*高）450mm*600mm 2.柜体：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板 | 延米 | 4.2
4 | 水盆水嘴 | 中水槽+三联水嘴 | 台 | 1
5 | 天平台 | 900*600*850mm | 台 | 1
本项小计 | [5 empty] | 0
四、通风工程
1 | 万向抽风罩 | 1.名称:万向抽风罩 2.材质：PP材质 | 套 | 3
2 | 耐腐蚀PVC风管 | 1.名称:通风管道 2.材质:防腐模具PVC圆管道 3.形状:圆形 4.规格:≤320 5.板材厚度:3mm | ㎡ | 15
3 | 管道支架 | 1.名称:支架 2.特性：40角钢，表面防腐处理 | 套 | 5
4 | 软接 | 1.名称:软接 2.材质:UPVC软板 3.规格:定制 4.特性：防酸碱腐蚀，阻燃 | 个 | 1
5 | 异型接口焊接 | 1.名称:异型接口焊接 2.材质:防腐模具管道 3.规格:厚度≥4mm 4.特性：防酸碱腐蚀，阻燃 | 项 | 1
6 | 管道风机 | 风量1650m³/h， 风压105Pa， 功率0.1KW | 台 | 1
7 | 定风量电动风阀 | 1.PP材质 2.电源电压：AC220V | 台 | 3
8 | 终端控制开关 | 1.名称:终端控制开关 2.各个房间 | 个 | 3
9 | 防爆风扇 | 风量：1000m³/h 功率：0.1kw 电压：220V | 台 | 1
本项小计 | [5 empty] | 0
五、房间排风工程
1 | 通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ0.5 5.接口形式:法兰连接 | m2 | 25
2 | 散流器排风口 | 1.名称：散流器排风口 2.材质：铝合金 3.规格：400*400 | 个 | 4
3 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶(配防虫网) 2.规格:400*320 | 个 | 1
4 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶(配防虫网) 2.规格:320*200 | 个 | 1
5 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶风阀 2.型号:钢制阀门 3.规格:250*200 | 个 | 4
6 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶风阀 2.型号:钢制阀门 3.规格:φ250 | 个 | 1 | 2
7 | 终端控制开关 | 1.名称:终端控制开关 2.各个房间 | 个 | 4
6 | 管道风机 | 风量3000m³/h， 风压216Pa， 功率0.37KW | 台 | 1
8 | 柔性接口 | 1.名称:软接头 2.材质:帆布 | m2 | 3
9 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:吊架 | kg | 7
10 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻除锈 2.油漆品种:樟丹两遍再刷红色调和漆两遍 | kg | 4
本项小计 | [5 empty] | 0
五、新风系统
1 | 通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ0.5 5.接口形式:法兰连接 | m2 | 45
2 | 通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ0.6 5.接口形式:法兰连接 | m2 | 40
3 | 散流器送风口 | 1.名称：散流器送风口 2.材质：铝合金 3.规格：300*300 | 个 | 9
4 | 散流器送风口 | 1.名称：散流器送风口 2.材质：铝合金 3.规格：400*400 | 个 | 3
5 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金防雨百叶(配防虫网) 2.规格:500*320 | 个 | 1
6 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶风阀 2.型号:钢制阀门 3.规格:200*200 | 个 | 9
7 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶风阀 2.型号:钢制阀门 3.规格:250*200 | 个 | 3
8 | 碳钢阀门 | 1.名称：防火阀 2.类型：常开,火灾时手动关闭、70℃熔断关闭 3.规格：500*320 | 个 | 1
9 | 碳钢阀门 | 1.名称:轻质止回阀 2.型号:钢制阀门 3.规格:500*320 | 个 | 1
10 | 柔性接口 | 1.名称:软接头 2.材质:帆布 | m2 | 10
11 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:吊架 | kg | 20
12 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻除锈 2.油漆品种:樟丹两遍再刷红色调和漆两遍 | kg | 10
13 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡胶 2.绝热厚度:25mm | m2 | 85
14 | 新风机组 | 1.名称:组合式净化空调机组 2.型号:送风量4000m3/h、新风量4000m3/h。制冷量：45kw 3.其他:含控制柜、初中效 4.减振底座形式、数量:详参设计说明及相关规范 | 台 | 1
15 | 空调铜管 | ∅12.7 | m | 15
16 | 空调铜管 | ∅28.6 | m | 15
17 | 保温套 | 1.其他：和铜管配套等长 | m | 30
18 | PVC冷凝水管 | 1.安装部位：连接空调 2.材质、规格：U-PVC材质 | m | 5
19 | 空调安装辅材 | 支架、吊丝、钢架基础、加氟 | 项 | 1
本项小计 | [5 empty] | 0
六、电路改造
1 | 空调配电箱 | 1个回路空开箱 | 台 | 4
2 | 32A空开 | 3P | 个 | 2
3 | 25A空开 | 1P | 个 | 2
4 | 20A空开 | 1P | 个 | 1
5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*6 | m | 20
6 | 插座 | 1.五孔插座 2.220V，10A | 套 | 30
7 | 塔式插座 | 1.名称:五孔防水插座 2.材质:220V 10A | 套 | 35
8 | 防爆插座 | 1.防爆五孔插座 2.220V，10A | 套 | 2
9 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 | 个 | 10
10 | 防爆开关 | 单联单控防爆开关 | 个 | 1
11 | 平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600 42W | 套 | 27
12 | 防爆平板灯 | 防护等级：IP65，功率：50W | 个 | 1
13 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV2.5mm2 3.敷设位置：暗敷 | m | 1300
14 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV4mm2 3.敷设位置：暗敷 | m | 2000
15 | 接线盒 | 1.名称:接线底盒 2.安装形式:暗盒 | 个 | 100
16 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：JDG 3.规格：￠20 4.配置形式及部位：沿墙、板暗敷 | m | 550
本项小计 | [5 empty] | 0
以上分项合计 | [5 empty] | 0
声明：此表的总报价包含了设计、本清单列表设备、安装及相关服务的全部费用

## 四层
工程名称：兰州大学第二医院（第二临床医学院）药剂科药物浓度监测室基础设施建设及实验室改造项目（四层）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
实验基础设施
1 | 全钢实验台 | 1.规格：L*750*850mm 2.结构：全钢结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.活动柜 | 延米 | 33.85
2 | 边台试剂架 | 双层玻璃层板 | 延米 | 26.85
3 | 吊柜 | 1.规格尺寸：（宽*高）450mm*600mm 2.柜体：采用≥1.0mm 厚冷轧钢板 | 延米 | 12.1
4 | 滴水架 | PP材质 | 套 | 1
本项小计 | [5 empty] | 0
电路改造
1 | 插座 | 1.五孔插座 2.220V，10A | 套 | 9
2 | 塔式插座 | 1.名称:五孔防水插座 2.材质:220V 10A | 套 | 23
3 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV2.5mm2 3.敷设位置：暗敷 | m | 200
4 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV4mm2 3.敷设位置：暗敷 | m | 450
5 | 接线盒 | 1.名称:接线底盒 2.安装形式:暗盒 | 个 | 38
6 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：JDG 3.规格：￠20 4.配置形式及部位：沿墙、板暗敷 | m | 230
本项小计 | [5 empty] | 0
以上分项合计 | [5 empty] | 0
声明：此表的总报价包含了设计、本清单列表设备、安装及相关服务的全部费用