附件一：
气体灭火系统钢瓶检测、药剂充装及系统维护服务项目技术服务需求
一、项目概述
本项目是对兰州大学第二医院1号楼、2号楼、5号楼、萃英花园、萃英雅园等区域的气体灭火系统钢瓶进行定期安全检测、七氟丙烷药剂充装及系统维护服务。根据《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）规定，气体灭火系统钢瓶每3年须进行一次定期检验，距上次我院检测已临近三年，需重新对全部钢瓶进行检测、维护及充装，确保系统时刻处于完好有效状态。
二、执行标准
供应商须严格执行以下现行有效标准（如标准更新，以最新版本为准）：
1.《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）
2.《气体灭火系统及部件》（GB 25972-2024）
3.《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）
4.《建筑消防设施检测技术规范》（GB/T 44481-2024）
5.《柜式气体灭火装置》（GB 16670-2025）
6.《气体灭火系统灭火剂充装规定》（XF 1203）
7.《七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂》（GB 18614）
8.《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）
9.《气体灭火系统设计规范》（GB 50370-2005）
10.《钢质焊接气瓶定期检验与评定》（GB/T 13075）
11.《气瓶警示标签》（GB 16804）
三、服务范围
服务范围涵盖钢瓶拆卸、运输、检测、药剂充装、安装复位及系统调试维护全流程。
四、检测内容及要求
（一）钢瓶定期检验
气瓶定期检验项目包括：外观检查、瓶口螺纹检查、内部检查、壁厚测定、阀座与塞座检查、容积测定、水压试验、瓶阀和安全泄压装置检验、气密性试验。
1.外观检查：逐只检查钢瓶外表有无裂纹、凹陷、鼓包、明显损伤、变形、腐蚀及焊缝缺陷。
2.瓶口螺纹检查：螺纹不得有裂纹、缺损、腐蚀或磨损。
3.内部检查：对钢瓶内部进行彻底清洁，使用内窥镜等工具检查内壁及内部组件完好性，确保无腐蚀、堵塞或损坏。
4.壁厚测定：采用超声波测厚仪测定瓶体最小壁厚，腐蚀量不得超过公称壁厚的10%。
5.阀座与塞座检查：不得有裂纹、变形或腐蚀。
6.容积测定：容积测定值不得小于制造标志值的95%。
7.水压试验：按标准要求进行水压试验，残余变形率不得超过10%。
8.气密性试验：水压试验合格后进行气密性试验，确保无泄漏。
9.瓶阀及附件检测：对瓶阀解体清洗，检查密封面、弹簧、阀芯，对老化失效部件予以更换；检查安全泄压装置完好性；更换老化密封圈及压力表；检查虹吸管通畅性。对下次检验日期前超出设计使用年限的瓶阀予以更换。
（二）灭火剂质量检测与充装
1.七氟丙烷灭火剂纯度不低于99.6%（摩尔/摩尔），水分含量不高于10ppm，酸度不高于3ppm，不挥发残留物不高于0.01%，悬浮或沉淀物不可见，充装压力4.2MPa（20℃时），充装系数不应大于1.16kg/L。
2.采用称重法检查单瓶灭火剂损失量，压力衰减不超过5%/年，且储存压力不得小于设计储存压力的90%。
3.须对所有抽取的原药剂进行检测，合格者继续使用，不合格者全量更换。严禁使用其他回收药剂或不合格药剂。充装过程全程视频录像备查，录像须清晰记录钢瓶编号、药剂批次、充装操作、气密性校验全过程。
4.驱动气体氮气纯度不低于99.5%，充装压力6.0MPa。
（三）驱动装置检测
1.检测电磁驱动器通电性能及动作灵敏度。电磁启动装置在24V直流电压下，动作时间应小于100ms。
2.检查手动启动机构、传动部件的灵活性，有无卡滞、锈蚀。
3.驱动气体瓶组参照灭火剂瓶组标准进行全面检测。
（四）喷嘴及管网检测
1.检查喷嘴有无变形、破损、堵塞，安装位置及喷孔方向是否与设计要求一致。
2.检查管道有无腐蚀、变形、破损，接口密封性能，进行压力试验。
3.高压软管无变形、裂纹及老化。自安装之日起每3年应对金属软管进行水压强度试验和气密性试验。
（五）控制与联动系统检测
1.气体灭火控制器自检、主备电源转换、自动/手动转换功能正常。
2.探测器灵敏度及响应速度检测。触发防护区两只独立火灾探测器后，控制器应在30秒内发出声光报警并启动联动设备。
3.模拟启动试验验证系统联动逻辑及延时启动功能。每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。
4.信号反馈装置显示正确。卸下压力信号反馈装置，人工推动活塞模拟灭火剂喷放受压，喷放指示灯应亮，信号应正常反馈并能自动复位。
五、报告要求
在检测、充装及维护服务全过程中，须按照《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）、《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）等相关法律法规及标准要求，出具各类检测报告。报告须由具备相应资质的机构或人员签署、盖章，确保合法有效。无有效检测报告的钢瓶，不得投入使用。供应商须对检测报告的真实性、合法性承担全部法律责任。
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	序号
	配置区域
	充装公斤
	类型
	数量

	1
	2号楼负三层
	102kg
	七氟丙烷
	24

	
	
	15Mpa/6.0L
	驱动气体
	5

	2
	2号楼负二层
	94.2kg
	七氟丙烷
	30

	
	
	15Mpa/6.0L
	驱动气体
	1

	3
	2号楼负二层换热机房
	84.5kg
	七氟丙烷
	2

	4
	2号楼负二层2号配电室
	120kg
	七氟丙烷
	3

	5
	2号楼8层信息机房
	102kg
	七氟丙烷
	4

	
	
	6.6Mpa/4.0L
	驱动气体
	2

	6
	1号楼低压配电室
	155kg（1个）
145kg（1个）
140kg（1个）
137.7kg（7个）
	七氟丙烷
	10

	7
	1号楼高压配电室
	130kg
	七氟丙烷
	5

	8
	萃英雅园负二层配电室
	140kg
	七氟丙烷
	4

	9
	萃英花园低压配电室
	137.7kg（2个）
140kg（2个）
	七氟丙烷
	4

	10
	萃英花园高压配电室
	137.7kg
	七氟丙烷
	1

	11
	5号楼配电室
	137.7kg
	七氟丙烷
	1


七氟丙烷充装总重量：9655.7kg
气瓶总数：88个
驱动气体瓶数：8个

