附件一：

气体灭火系统钢瓶检测、药剂充装及系统维护服务项目技术服务需求

一、项目概述

本项目是对兰州大学第二医院1号楼、2号楼、5号楼、萃英花园、萃英雅园等区域的气体灭火系统钢瓶进行定期安全检测、七氟丙烷药剂充装及系统维护服务。根据《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）规定，气体灭火系统钢瓶每3年须进行一次定期检验，距上次我院检测已临近三年，需重新对全部钢瓶进行检测、维护及充装，确保系统时刻处于完好有效状态。

二、执行标准

供应商须严格执行以下现行有效标准（如标准更新，以最新版本为准）：

1.《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）
2.《气体灭火系统及部件》（GB 25972-2024）
3.《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）
4.《建筑消防设施检测技术规范》（GB/T 44481-2024）
5.《柜式气体灭火装置》（GB 16670-2025）
6.《气体灭火系统灭火剂充装规定》（XF 1203）
7.《七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂》（GB 18614）
8.《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）
9.《气体灭火系统设计规范》（GB 50370-2005）
10.《钢质焊接气瓶定期检验与评定》（GB/T 13075）
11.《气瓶警示标签》（GB 16804）

三、服务范围

服务范围涵盖钢瓶拆卸、运输、检测、药剂充装、安装复位及系统调试维护全流程。

四、检测内容及要求

（一）钢瓶定期检验

气瓶定期检验项目包括：外观检查、瓶口螺纹检查、内部检查、壁厚测定、阀座与塞座检查、容积测定、水压试验、瓶阀和安全泄压装置检验、气密性试验。

1.外观检查：逐只检查钢瓶外表有无裂纹、凹陷、鼓包、明显损伤、变形、腐蚀及焊缝缺陷。

2.瓶口螺纹检查：螺纹不得有裂纹、缺损、腐蚀或磨损。

3.内部检查：对钢瓶内部进行彻底清洁，使用内窥镜等工具检查内壁及内部组件完好性，确保无腐蚀、堵塞或损坏。

4.壁厚测定：采用超声波测厚仪测定瓶体最小壁厚，腐蚀量不得超过公称壁厚的10%。

5.阀座与塞座检查：不得有裂纹、变形或腐蚀。

6.容积测定：容积测定值不得小于制造标志值的95%。

7.水压试验：按标准要求进行水压试验，残余变形率不得超过10%。

8.气密性试验：水压试验合格后进行气密性试验，确保无泄漏。

9.瓶阀及附件检测：对瓶阀解体清洗，检查密封面、弹簧、阀芯，对老化失效部件予以更换；检查安全泄压装置完好性；更换老化密封圈及压力表；检查虹吸管通畅性。对下次检验日期前超出设计使用年限的瓶阀予以更换。

（二）灭火剂质量检测与充装

1.七氟丙烷灭火剂纯度不低于99.6%（摩尔/摩尔），水分含量不高于10ppm，酸度不高于3ppm，不挥发残留物不高于0.01%，悬浮或沉淀物不可见，充装压力4.2MPa（20℃时），充装系数不应大于1.16kg/L。

2.采用称重法检查单瓶灭火剂损失量，压力衰减不超过5%/年，且储存压力不得小于设计储存压力的90%。

3.须对所有抽取的原药剂进行检测，合格者继续使用，不合格者全量更换。严禁使用其他回收药剂或不合格药剂。充装过程全程视频录像备查，录像须清晰记录钢瓶编号、药剂批次、充装操作、气密性校验全过程。

4.驱动气体氮气纯度不低于99.5%，充装压力6.0MPa。

（三）驱动装置检测

1.检测电磁驱动器通电性能及动作灵敏度。电磁启动装置在24V直流电压下，动作时间应小于100ms。

2.检查手动启动机构、传动部件的灵活性，有无卡滞、锈蚀。

3.驱动气体瓶组参照灭火剂瓶组标准进行全面检测。

（四）喷嘴及管网检测

1.检查喷嘴有无变形、破损、堵塞，安装位置及喷孔方向是否与设计要求一致。

2.检查管道有无腐蚀、变形、破损，接口密封性能，进行压力试验。

3.高压软管无变形、裂纹及老化。自安装之日起每3年应对金属软管进行水压强度试验和气密性试验。

（五）控制与联动系统检测

1.气体灭火控制器自检、主备电源转换、自动/手动转换功能正常。

2.探测器灵敏度及响应速度检测。触发防护区两只独立火灾探测器后，控制器应在30秒内发出声光报警并启动联动设备。

3.模拟启动试验验证系统联动逻辑及延时启动功能。每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。

4.信号反馈装置显示正确。卸下压力信号反馈装置，人工推动活塞模拟灭火剂喷放受压，喷放指示灯应亮，信号应正常反馈并能自动复位。

五、报告要求

在检测、充装及维护服务全过程中，须按照《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）、《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）等相关法律法规及标准要求，出具各类检测报告。报告须由具备相应资质的机构或人员签署、盖章，确保合法有效。无有效检测报告的钢瓶，不得投入使用。供应商须对检测报告的真实性、合法性承担全部法律责任。

六、气体灭火系统钢瓶明细

| 序号 | 配置区域 | 充装公斤 | 类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号楼负三层 | 102kg | 七氟丙烷 | 24 |
|  |  | 15Mpa/6.0L | 驱动气体 | 5 |
| 2 | 2号楼负二层 | 94.2kg | 七氟丙烷 | 30 |
|  |  | 15Mpa/6.0L | 驱动气体 | 1 |
| 3 | 2号楼负二层换热机房 | 84.5kg | 七氟丙烷 | 2 |
| 4 | 2号楼负二层2号配电室 | 120kg | 七氟丙烷 | 3 |
| 5 | 2号楼8层信息机房 | 102kg | 七氟丙烷 | 4 |
|  |  | 6.6Mpa/4.0L | 驱动气体 | 2 |
| 6 | 1号楼低压配电室 | 155kg（1个） 145kg（1个） 140kg（1个） 137.7kg（7个） | 七氟丙烷 | 10 |
| 7 | 1号楼高压配电室 | 130kg | 七氟丙烷 | 5 |
| 8 | 萃英雅园负二层配电室 | 140kg | 七氟丙烷 | 4 |
| 9 | 萃英花园低压配电室 | 137.7kg（2个） 140kg（2个） | 七氟丙烷 | 4 |
| 10 | 萃英花园高压配电室 | 137.7kg | 七氟丙烷 | 1 |
| 11 | 5号楼配电室 | 137.7kg | 七氟丙烷 | 1 |

七氟丙烷充装总重量：9655.7kg

气瓶总数：88个

驱动气体瓶数：8个